Universidad Nacional de Córdoba

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales

Higiene y seguridad

Ascensores y montacargas

Grupo N°9: Battello Facundo

Mathier Lucas Martín

Panzone Franco

Storani Julio

Año 2018

Definiciones

-Ascensores: son sistemas de transporte vertical que tienen como finalidad el transporte de personas u objetos entre diferentes niveles de un edificio.

-Montacargas: son ascensores que por la construcción de su cabina y lugar de emplazamiento están destinados principalmente al transporte de bultos o mercancías, pero en los que también con el agregado de elementos de seguridad se pueden transportar personas.

Clasificación

-Según su destino

- Pasajeros

Edificios Residenciales

- Cargas

Montacargas

- Vehículos

Montavehiculos

-Según su accionamiento los ascensores pueden clasificarse en:

- Electromecánicos

- Hidráulicos

Ascensores Hidráulicos

El equipo impulsor contiene una motobomba de tipo volumétrica a tornillo sumergida en baño de aceite, siendo muy silenciosa.

El equipo impulsa el líquido que acciona un embolo telescópico desde un cilindro, el que levanta la plataforma y la cabina.

Su utilización es recomendada hasta 6 pisos y aproximadamente 18m de

altura, desarrollando una velocidad del orden de 1 m/seg.

Pueden adosarse exteriormente, separados del cuerpo del edificio. Muy usados para

instalaciones panorámicas, salas de espectáculos, shoppings, paseos de compra,

museos.

Ascensores Electromecánicos

Estos sistemas de transporte vertical funcionan mediante un conjunto de tracción constituidos por un motor eléctrico, máquina reductora y una polea, de la que cuelgan los cables de tracción que comunican la potencia por la fricción en el giro de la polea desde la cabina por un lado y el contrapeso o masa de equilibrio, que se desplaza en sentido contrario al movimiento de la cabina, por el otro

Partes

Coche: Conjunto formado por el bastidor, la cabina, plataforma y accesorios que se desliza sobre las guías principales.

Cabina:

Es un cajón resistente a los impactos, ignífugo, luminoso, aireado, seguro y, según las normativas actualmente en vigor, adaptado al uso de personas con discapacidad. El suelo debe ser antideslizante y las puertasimpiden acceder al hueco por el que circula el elevadory una fotocélula que no permite que las puertas se cierren antes de tiempo. El usuario debe saber en qué piso se encuentra y, por ello, se instalan siempre en las cabinas algún tipo de ventana abierta al huevo o un indicador de posición. A menudo, ambas soluciones conviven. El conjunto se completa con una botonera interior que permite al usuario ordenar al sistema en qué planta debe detenerse. La botonera debe instalarse a una altura adecuada para usuarios en silla de ruedas1.20 y 1.50m (Discapacitados), Con botones de control de parada de color rojo y de alarma de color amarillo. la misma debe ser escrito en braille. Además debe contar con instrucciones de operación en la que se indique: Nombre del fabricante y/o instalador e Instrucciones de maniobra y seguridad.

Es habitual también la instalación en la cabina de un espejo interior para incrementar la sensación de amplitud, algo que agradecen las personas con miedo a los espacios cerrados.

También debe contar con alarma acústica de emergencia autónoma con su respectiva batería en cabina.

La iluminación de la cabina esta compuerta por una permanente, una con interruptor y una de emergencia, todas protegidas con un interruptor diferencial.

DIMESIONES MÍNIMAS: 1,10m de ancho por 1,30m de profundidad.

Limitador de Sobrecarga (está en la cabina): Este dispositivo mide en forma continua la carga introducida en el ascensor, e impide el arranque cuando se superan los límites configurados por el conservador. Se debe informar la carga nominal y la cantidad de personas correspondiente.

Bastidor: Es la estructura metálica que soporta a la cabina y a la que se fijan los elementos de suspensión. Puede ser parte integrante de las paredes de la cabina.

Cables de suspensión: Sostienen el coche y son imprescindibles para la tracción y movimiento del mismo, consisten en cables de acero. Estos son siempre de composición Warringtong y su número y diámetro depende siempre de la carga que pretendemos transportar

Cable viajero: Cable eléctrico flexible colocado entre la cabina y un punto fijo, conectando los servicios eléctricos de la cabina con el cuarto de máquinas.

Contrapeso: Consiste en una masa igual a la mitad de la cabina más la mitad de la carga máxima autorizada. Fabricados en hierro u hormigón y de forma rectangular. Su presencia permite que el motor no deba verse obligado a mover el total de la carga de la cabina con el consiguiente ahorro de energía.

Guías: Componentes rígidos destinados a guiar la cabina y el contrapeso. Generalmente se encuentran constituidos por perfiles metálicos en forma de T que se encajan en el chasis que rodea la cabina. La fricción y el ruido se limitan con deslizaderas y rodaderas que amortiguan el paso del bastidor de la cabina sobre las guías.

Equipo motriz o máquina: El grupo tractor de un ascensor es el dispositivo mecánico que genera la energía necesaria para producir el movimiento y la parada del ascensor. Consta siempre de:

• Motor eléctrico.

• Eje helicoidal.

• Caja de reducción en combinación con eleje helicoidal.

• Freno a zapata que actúa sobre el eje delmotor.

• Polea de tracción con ranuras en V.

El eje principal de impulsión, sobre el cual está montada la polea, tiene una rueda helicoidal de bronce accionada por un tornillo sin fin, cuyo eje transmite el movimiento del motor eléctrico impulsor. Sobre este eje está montado el freno que es aplicado mecánicamente y se acciona magnéticamente (hace que el equipo se detenga al cesar el suministro de energía eléctrica al motor).

El desplazamiento se genera por adherencia entre la polea y los cables, vinculados ambos a la cabina y el contrapeso.

Caja: Recinto en el que se desplaza la cabina y contrapeso. También llamado hueco o pasadizo.

Sobre recorrido: en la parte superior debe existir una distancia libre de 4,2m por lo menos de sobre recorrido, medidos desde el solado de la última parada hasta la parte inferior de la losa de sala de maquinas.

Bajo recorrido o pozo: el pozo debe tener por lo menos 1,4m de profundidad, siendo esta principalmente función de la velocidad del aparato. El área debe estar libre de fundaciones, debe tener una losa inferior apoyada sobre tierra firme, preferentemente. También se debe prever una escalera de acceso fija e incombustible de altura igual a la suma del bajo recorrido más 80cm. Se debe dejar espacio libre de seguridad de 50x60x100cm, pintado de color amarillo para que se refugie un operario en caso de puesta en funcionamiento del coche. En caso de que existan más de un ascensor instalado en un mismo pasadizo, se debe erigir una defensa vertical de 2,5m de altura. Se deben instalar interruptores eléctricos tipo golpe de puño (para frenar el coche), interruptores de iluminación, y tomacorrientes. Esto mismo debe cumplirse para el techo del coche.

En cuanto a los cerramientos:

- Deben ser de superficie llena.

- Material incombustible.

- Resistente.

- Con ventilación suficiente.

Características fundamentales:

- Desplomes

- Material incombustible

- Salientes

- Puertas de Emergencias

- Iluminación Interior con interruptor

- Puertas Exteriores

- Sobre recorrido superior

- Bajo recorrido

- Reja de Protección para personal

- Botón de parada Emergencia tipo golpe de puño

-tomacorriente monofásico

-amortiguador

- Paragolpes reglamentarios

- Contrapeso a tierra firme

- Limpieza general y periódica

Amortiguador: Es un tope deformable al final del recorrido, constituido por un sistema de frenado por fluidos o resortes.

-De Resortes: Para bajas velocidades nominales. De acumulación de energía.

-Hidráulicos: Para velocidades nominales mayores. De disipación de energía, son más costosos.

Sala de máquinas: Cuarto donde se encuentra la maquina motriz, tableros y demás elementos, que comandan el funcionamiento del ascensor.

Consta de los siguientes elementos fundamentales:

- Planta General y Alturas

- Lugar de paso

- Escalera: material incombustible y antideslizante, ésta tendrá 0,80 m de ancho o el mínimo permitido ediliciamente. Debe tener una pendiente máxima de 45º, con pasamanos a 0.90 m del peldaño. Con defensas laterales y rellano horizontal frente a la puerta.

-Puerta de Acceso:de material incombustible y apertura hacia afuera. Debe tener un cartel con la leyenda: “PELIGRO MÁQUINA DE ASCENSOR ACCESO PROHIBIDO A TODA PERSONA AJENA A LA EMPRESA”. Dimensiones mínimas de 70x200cm

- Iluminación

-Ventilación: debe ser permanente, se debe asegurar 20 renovaciones horarias.

La ventilación debe ser cruzada forzada o natural.

- Extintor reglamentario (clase B-C)

- Gancho sobre cada máquina y sobre puerta trampa. Deben estar previstos en el techo o vigas del local, según los casos, uno o varios soportes o ganchos metálicos, dispuestos para facilitar las maniobras con material pesado durante su montaje o reposición. Debe indicarse la carga máxima admisible sobre estos soportes o ganchos.

- Tablero para Iluminación y Alarmas

- Toma a Tierra

- Puerta Acceso en el piso p/ Equipos

- Instalaciones y Elementos Especiales

- Luz de Emergencia

- Cartelería de Seguridad

- Limpieza General

-Debe asegurarse una presión acústica que no supere los valores máximos permitidos (Ordenanza Nº 8167/86 – Ruidos excesivos).

- Adecuada conservación (humedad, filtraciones, etc.)

-Tablero de fuerza motriz (con borne neutro, borne a tierra, señalización de fases, guarda motor trifásico, un seccionador trifásico con fusibles y llave para bloqueo con candando) e iluminación de cabinas y alarma (con llaves termo magnéticas e interruptor diferencial con protección máxima de 30mA).

Puertas: Son dobles, una en palier y otra en ascensor.

-Prohibido el uso de puertas de abrir hacia palieres y tipo tijera

- En puertas manuales se deberá colocar una mirilla para ver si la cabina está en el piso.

- Prohibido el uso de cerraduras de cualquier tipo en las puertas exteriores, a excepción que comunique con un espacio propio.

-Dimensiones mínimas: De 0,80 x 2,00 m. para permitir el ingreso de personas con movilidad reducida

-Patín retráctil: como todo usuario de ascensores sabe, ninguna puerta de rellano correspondiente a los ascensores debe abrirse, si en ese nivel no se encuentra la cabina detenida. Para que esto sea así, cada una de esas puertas cuenta con una cerradura electromecánica. No importa si se trata de puertas automáticas o manuales, ni si estas últimas son tijeras, plegadizas, corredizas o batientes. Todas, con el diseño que corresponda, poseen un elemento que combina un aspecto mecánico con otro eléctrico.

Las pertas tienen un “fleje” o un brazo con una “ruedita” que al ser oprimido permite el destrabe.

En la cabina hay un elemento normalmente llamado “patín” o “cama” que es el encargado de esa función.

-Mecanismos de seguridad en puertas automáticas: para evitar daños de golpes de una hoja contra las personas:

- El esfuerzo necesario para impedir el cierre de la puerta no debe superar 150 N.

- Sensor infrarrojo que reabra la puerta automáticamente cuando un pasajero sea golpeado o esté a punto de serlo.

-Mecanismos de seguridad en puertas exteriores: evitar la puesta en marcha de la cabina cuando la puerta exterior se encuentre abierta.

Se trata de mecanismos electromecánicos y electrónicos que permiten realizar maniobras tales como apertura y cierre de puertas, ascenso o descenso de la cabina, etc., en forma segura. Al llegar el ascensor a un piso se detiene y únicamente al encontrarse en la posición correcta se destraba el mecanismo de seguridad de la puerta exterior para que pueda abrirse.

A su vez, una puerta abierta impide que el motor del ascensor se ponga en marcha.

Limitador de Velocidad: Es un sistema formado por dos poleas, una situada en la parte superior del hueco del ascensor o en el cuarto de máquinas y otra instalada en el foso. Ambas se mueven solidariamente con la cabina mediante un cable conectado a ella. La polea instalada en la parte superior detecta cualquier tipo de sobrevelocidad de la cabina, bloquea el cable del limitador y hace que este tire del juego de palancas que completa el sistema de acuñamiento que está situado en el chasis de cabina. De este modo se logra que la velocidad no se dispare.

Sistema de paracaídas (ubicado en la cabina): Elemento obligatorio en todo ascensor, que traba automáticamente el desplazamiento descendente de la cabina cuando esta comienza a descender a una velocidad mayor que la previamente establecida. Esto evita consecuencias fatales en caso de caída. Fundamentalmente los hay de dos tipos: instantáneos y progresivos. Los primeros se utilizan para ascensores de baja velocidad nominal: no más de 60 m/min, y una vez accionado detiene la cabina en forma instantánea. Para velocidades superiores de cabina, las consecuencias que podrían padecer los usuarios con una detención brusca de ésta, por acción del paracaídas, serían severos daños. Es por ello que el frenado se produce en forma progresiva.

Dispositivos de señalización: son complementos de los de maniobra, indican la posición del ascensor, si viene ocupado, si sube o baja, etc.

Toma a tierra: todas las partes metálicas del ascensor (no sometidas a tensión eléctrica) emplazadas tanto en el cuarto de máquinas como en el pasadizo deberán estar conectadas a tierra.

ORDENANZA MUNICIPAL 10.950/05

“CONSERVACIÓN Y ADECUACIÓN A LA SEGURIDAD, HIGIENE, Y CONFORT DE LOS MEDIOS DE CIRCULACIÓN MECÁNICA ESTACIONARIA”

-Del propietario:

- La incorporación al mencionado registro de medios de circulación mecánica estacionaria tiene carácter obligatorio para el Propietario o responsable Legal de la Instalación

- Es responsable de que se mantengan en perfecto estado de conservación e impedir su utilización cuando no ofrezcan las debidas garantías de seguridad

- Deberá disponer de un servicio de Mantenimiento y asistencia Técnica que actuará como Conservador de las Instalaciones, debiendo este último estar inscripto en el Registro de Conservadores

- Deberá disponer de un LIBRO DE INSPECCION por triplicado habilitado por la Autoridad de Aplicación Municipal

- Deberá contratar un seguro de Responsabilidad Civil que cubra accidentes y daños a terceros.

- Deberá exhibir en lugar visible en la cabina o receptáculo o en su proximidad una TARJETA donde conste como mínimo información referida al Conservador de las instalaciones, al Representante Técnico del Conservador, a los Servicios prestados, y a los Seguros

-Del conservador de las instalaciones:

- Debiendo estar inscripto en el Registro de conservadores

- Tendrá a su cargo el servicio de Mantenimiento y Asistencia Técnica de las mismas

- Deberá contar con los servicios de un Representante Técnico que lo habilite técnicamente para realizar la actividad mencionada en el artículo anterior.

- No tendrá límite en la cantidad de instalaciones a conservar

- Mantener un servicio de Guardia Técnica y de Emergencia durante las 24 (veinticuatro) horas.

- Deberá interrumpir el servicio cuando su utilización no ofrezca garantías de seguridad, comunicando al Propietario.

- En caso de renuncia del Conservador,  él mismo deberá comunicarlo en forma fehaciente al Propietario de las Instalaciones y a la Autoridad de Aplicación Municipal, con diez (10) días de anticipación a la fecha de cesación del servicio

-Del representante técnico del conservador de las instalaciones:

- Debe ser un profesional habilitado a tal fin según sus competencias  profesionales, matriculado y habilitado en el Colegio Profesional respectivo.

- Es  responsable  de realizar la  revisión técnica inicial de la instalación y refrendar el Certificado de Aptitud Técnica que expide el fabricante o instalador del equipo o cuando el conservador asume el mantenimiento y asistencia técnica de una instalación con el objeto de incorporarla al sistema regulado

- Es responsable de asentar en el Libro de Inspección el estado general de las instalaciones, las observaciones y novedades pertinentes a la seguridad

- DISPÓNESE  con carácter obligatorio un número máximo de ciento cincuenta (150) máquinas por Representante Técnico, con un mínimo de un (1) control mensual por máquina. Para el caso de viviendas unifamiliares se fija el mínimo de un (1) control trimestral por máquina.

Ordenanza 9387/95 modificada por la 10741/04

- Todo edificio de piso bajo y más de tres pisos altos, deberá llevar obligatoriamente uno o más ascensores, los que no se computarán como medios de salida exigidos

- deberán disponer de cierre automático de sus puertas, con cierre simultáneo de coche y pasadizo y una dimensión mínima de las mismas de ochenta centímetros (0,80 m) por dos metros (2,00 m) de altura, para permitir el acceso a discapacitados.

- no se permitirá en ningún caso puertas de abrir hacia palieres o corredores, ni hojas tipo tijera en cabinas

- Las salidas de los pasadizos de los ascensores hacia los corredores o palieres, en todos los niveles de sus paradas en los pisos altos y subsuelos, deberán tener comunicación directa con las escaleras

- Las dimensiones mínimas establecidas para los coches, deberá ser de un metro diez centímetros (1,10 m) de ancho por un metro treinta centímetros (1,30 m) de profundidad

- Los coches deberán estar dotados de pasamanos separados cinco centímetros (0.05 m) de las paredes en los lados libres de puertas

- La botonera de control deberá permitir que la selección de órdenes pueda ser efectuada por no-videntes (sistema Braille). Esta deberá estar a una altura mínima de un metro veinte centímetros (1,20 m) y una máxima de un metro cincuenta centímetros (1,50 m) a contar desde el nivel de piso del coche

- Deberán respetarse estas mismas alturas en las botoneras de los palieres, a contar desde el nivel de piso de los mismos

Ley N°19587 “Ley de Higiene y seguridad”

Decreto 911/96

-Trabajos en pozos de ascensores cajas de escaleras y plenos:

- Art. 58 - Durante cualquier trabajo efectuado en la caja, será obligatorio instalar una cubierta a un piso por encima de aquél donde se efectúa el trabajo, para proteger a los trabajadores contra la caída de objetos.

- Art. 59 - Será obligatorio instalar una red protectora o elemento de similares características acorde a lo establecido en el capítulo "Lugares de trabajo", ítem "Protección contra la caída de personas", así como la provisión de equipos y elementos de protección personal acorde al riesgo.

- Art. 60 - Si existiere un ascensor contiguo, será obligatorio colocar una separación eficaz para impedir cualquier contacto accidental con dicho ascensor y su contrapeso.

Artículo 136 - j) En los ascensores y montacargas por los que movilicen personas se debe instalar una luminaria de emergencia, preferentemente del tipo autónoma.

MONTACARGAS

Art. 283 — Los huecos no usados de los montacargas se deben proteger por medio de mallas, rejas o tabiques, de modo tal que imposibilite el acceso y la caída de personas y objetos. El montaje y desmontaje de montacargas debe ser efectuado por personal con adecuada capacitación, provisto de cinturones y restantes elementos de seguridad, bajo la supervisión del responsable de la tarea.

Art.  284 — Los puntos de acceso a los montacargas deben estar provistos de puertas resistentes u otras protecciones análogas. La protección del recinto debe tener una altura mínima de 2 m. por encima del suelo, rellano o cualquier otro lugar en el que se haya previsto su acceso.

Art. 285 — La estructura y sus soportes deben tener suficiente resistencia para sostener la carga máxima prevista y el peso muerto del montacarga, con un coeficiente de seguridad de CINCO (5) como mínimo. Debe preverse una cubierta fijada en forma segura a los laterales del conducto del nivel más alto al que acceda el montacargas.

Art.  286 — Las torres de los montacargas exteriores deben levantarse sobre bases firmes y convenientemente arriostradas.

Decreto 351/79

Ascensores y montacargas

Artículo 137. — La construcción, instalación y mantenimiento de los ascensores para el personal y de los montacargas reunirán los requisitos y condiciones máximas de seguridad, no excediéndose en ningún caso las cargas máximas admisibles, establecidas por el fabricante.

Las exigencias mínimas de seguridad serán:

1. Todas las puertas exteriores, tanto de operación automática como manual, deberán contar con cerraduras electromecánicas cuyo accionamiento sea el siguiente:

a) La traba mecánica impedirá la apertura de la puerta cuando el ascensor o montacargas no esté en ese piso.

b) La traba eléctrica provocará la detención instantánea en caso de apertura de puerta.

2. Todas las puertas interiores o de cabina, tanto de operación automática como manual, deberán poseer un contacto eléctrico que provoque la detención instantánea del ascensor o montacarga en caso de que la puerta se abra más de 0,025 m.

3. Para casos de emergencia, todas las instalaciones con puertas automáticas deberán contar con un mecanismo de apertura manual operable desde el exterior mediante una llave especial.

4. Todos los ascensores y montacargas deberán contar con interruptores de límite de carrera que impidan que continúe su viaje después de los pisos extremos.

Estos límites lo harán detener instantáneamente a una distancia del piso tal, que los pasajeros puedan abrir las puertas manualmente y descender normalmente.

5. Todos los ascensores y los montacargas deberán tener sistemas que provoquen su detención instantánea y trabado contra las guías en caso en que la cabina tome velocidad descendiente excesiva, equivalente al 40 ó 50% más de su velocidad normal, debido a fallas en el motor, corte de cables de tracción u otras causas.

Estos sistemas de detención instantánea poseerán interruptores eléctricos, que cortarán la fuerza motriz antes de proceder al frenado mecánico descripto.

6. En el interior de los ascensores y en los montacargas se deberá tener un dispositivo cuya operación provocará su detención instantánea.

7. En todos los ascensores y montacargas deberá indicarse en forma destacada y fácilmente legible la cantidad de pasajeros que puede transportar o la carga máxima admisible, respectivamente.

8. En caso de que los ascensores cuenten con células fotoeléctricas para reapertura automática de puertas, los circuitos de este sistema deberán impedir que éstas permanezcan abiertas indefinidamente, en caso en que se interponga humo entre el receptor y el emisor.

9. Deberá impedirse que conductores eléctricos ajenos al funcionamiento se pasen por adentro del pasadizo o hueco.

10. Los ascensores con puertas automáticas que se instalen con posterioridad a la fecha de vigencia de esta reglamentación, deberán estar provistos de medios de intercomunicación.

11. La sala de máquinas deberá estar libre de objetos almacenados, debido al riesgo de incendios provocados por los arcos voltaicos y dispondrá de matafuego adecuado.

IRAM NM 267: Ascensores hidráulicos de pasajeros

NORMA IRAM 3681-1: Ascensores eléctricos de pasajeros.

NORMA IRAM 3681-4: Ascensores de pasajeros y montacargas

IRAM 3681-5: Seguridad en ascensores de pasajeros y montacargas

Mantenimiento

El mantenimiento de ascensores ideal ha de hacerse correctamente en tiempo y forma. Es decir, tienen que realizarse las labores de mantenimiento necesarias en el tiempo requerido y con la periodicidad establecida por ley, y alertar en caso de que algo falle a la comunidad de propietarios.

¿Con qué debe contar el mantenimiento de ascensores?

Un mantenimiento de ascensores ideal ha de seguir los siguientes puntos, además de otros que se consideren necesarios en su momento:

- Revisiones mensuales, trimestrales o cuatrimestrales;

- Revisiones en base a la marca, modelo y vida útil del ascensor;

- Reparación de averías y sustitución de piezas desgastadas por uso o tiempo de vida útil de las mismas;

- Realización de modificaciones a que obligue la Administración Pública para aumentar la seguridad del parque de ascensores nacional;

- Inspecciones por parte del órgano territorial competente de Administración Pública o entidades colaboradoras OCA (cada 2, 4 o 6 años);

Siempre teniendo en cuenta las condiciones del edificio, ascensor y uso del mismo, contando con una buena empresa de mantenimiento, y comprobando que todo se hace adecuadamente, sin permitir que “se pasen cosas por alto” por querer ahorrar dinero a corto plazo.

¿Qué puntos se revisan en el mantenimiento de ascensores?

Los puntos que se revisan en un buen mantenimiento de ascensores son:

- Cada mes, los aspectos básicos, como son la alarma, parada, arranque, nivelación, apertura y cierre de puertas de la cabina, componentes de la cabina y señalización de las puertas de pisos.

- Cada tres meses se revisa el freno, se limpia el foso, la pisadera de puertas y el cuarto de máquinas, y se controla el nivel de aceite de motores y máquina.

- Cada seis meses se controla el operador, la luz de emergencia y el estado de patinaje y tensión de cables. Además, se limpian y revisan las puertas de cabina, cuadros y protecciones.

- Cada año se revisa el estado de amarres de cabina, amarres de contrapeso, los del lado pedestal, paracaídas y articulaciones, la tensión y estado de cables, la polea, los impulsores y detectores, los finales y conmutadores, la renivelación, las rodaderas y rozaderas de cabina, las fijaciones y aislamiento de cabina y todo cuanto sea necesario. Así mismo, se limpia el estado del cabezal, el techo y bajos de cabina, el limitador, las rozaderas contrapeso y el refrigerador.

Los accidentes más comunes son:

- La caída del pasajero al abrir la puerta del pasillo y no encontrar el coche, por falta de cerradura.

- Por arrancar el ascensor con las puertas abiertas también por falta del sistema de cerradura.

- Por quedar atrapados entre la puerta de pasillo y la de coche (accidente típico en niños) por haber una distancia mayor de la reglamentaria entre ambas puertas.

- Por no tener los correspondientes “guardapiés” en los ascensores con puertas telescópicas o tipo tijera.

- Por resbalamiento de los cables de tracción sobre la polea, por estar gastadas las gargantas de la misma, originando la carda de la cabina a velocidad inferior a la de actuación del paraca das.

- Por golpear en los extremos al fallar los límites de seguridad, y no tener los paragolpes en condiciones reglamentarias.

- Por salirse de su lugar el contrapeso o uno de sus lingotes al no estar debidamente sujetos, impactando contra la cabina en su caída.

- Por una mala maniobra de rescate, que termina atrapando al pasajero en su intento de salir, o su caída al vacío.

- Por no actuare paracaídas durante una caída de la cabina, ya sea por cortarse los cables de tracción o por patinar los mismos, dejándola caer a una velocidad superior al 20% de la nominal.

- Por electrocución o golpes en la sala de máquinas, como consecuencia de no tener los espacios necesarios para un normal desplazamiento del personal o a la existencia de objetos extraños en ¡a sala de máquinas.

- Por falla del freno mecánico en la máquina, lo cual puede originar un accidente como consecuencia de que el coche continúa su marcha a pesar de haberse detenido el motor de tracción.

- Por fallas humanas, tanto de la empresa de mantenimiento como de los pasajeros, por falta de capacitación.

MONTACARGAS

DEFINICION

Los montacargas son ascensores que por la construcción de su cabina y lugar de emplazamiento están destinados principalmente al transporte de bultos o mercancías, pero en los que también con el agregado de elementos de seguridad pueden transportar personas.

Requisitos de montacargas para uso exclusivo de materiales:

- No se exige techo ni puertas en la cabina.

- Defensa metálica en el perímetro en caso de ser necesario.

- Llamadas solo desde el exterior del coche.

- Velocidad <= 15m/s.

- Puede no tener contrapeso.

- Marchar del coche solo con pulsador comprimido y señal luminosa.

- Inclinación de guías <= 15º.

Riesgos directos

Desplome de la estructura o de la plataforma de elevación

- Por mal asentamiento de la estructura o deficiente anclaje a la obra.

- Falta de finales de carrera en los extremos del recorrido.

- Desgaste de los elementos de frenado o mala regulación.

- Cables en malas condiciones.

- Carencia de dispositivos de seguridad o fallos en los mismos por falta de entretenimiento.

Caídas de altura

- En fase de montaje o desmontaje.

- Caídas por los huecos de carga y descarga o desde la plataforma.

Atrapamientos

- Contra los forjados o elementos estructurales del propio montacargas por viajar en la plataforma.

- Por la plataforma, al asomarse a los huecos de las plantas de obra o por circular por la base del montacargas.

Riesgos eléctricos

- Contactos eléctricos directos o indirectos.

Riesgos indirectos

Caída de objetos

- Desde la plataforma o desde las plantas de obra.

Caídas a nivel

- En las operaciones de carga y descarga de la plataforma.

Sobreesfuerzos

- En fase de montaje o durante el trabajo normal.

CONDICIONES DE SEGURIDAD

Características estructurales

- Base de apoyo

La estructura del montacargas debe estar dispuesta sobre el suelo, sobre una superficie con suficientes dimensiones y resistencia, de modo que el reparto de la carga transmitida al terreno se distribuya uniformemente y no dé lugar a asentamientos diferenciales de los distintos órganos de apoyo.

- Estructura portante

Debe formar un conjunto de suficiente rigidez para soportar las cargas y esfuerzos a que estará sometida. Se efectuarán los arriostramientos convenientes a la estructura de la obra en construcción.

- Sistema de deslizamiento

A la estructura portante se encuentra unido el sistema que dirige el desplazamiento de la plataforma. Dicho sistema, ya sea de guías o cremallera, debe asegurar en todo momento la estabilidad horizontal y vertical de la plataforma, y estar calculado para soportar los esfuerzos debidos a la actuación del paracaídas de emergencia.

- Mecanismo de elevación

Equipo motriz

El frenado instantáneo de la plataforma depende del adecuado dimensionado y la perfecta regulación del freno del motor.

Todas las partes móviles de este equipo deben encontrarse debidamente protegidas.

Cables de suspensión

La Ordenanza General de Seguridad o Higiene en el Trabajo, en su artículo 112, dice textualmente:

Los cables serán de construcción y tamaño apropiados para las operaciones en que se hayan de emplear.

El factor de seguridad para los mismos no será inferior a seis.

Estarán siempre libres de nudos, sin torceduras permanentes y otros defectos.

Referente al amarre del cable, éste se debe realizar utilizando grapas. Esta operación, aunque aparentemente sencilla, requiere unas normas de realización:

La horquilla de la grapa ha de situarse sobre el ramal muerto del cable, y el asiento o puente sobre el ramal tendido.

La distancia entre grapas consecutivas debe ser igual a 6 u 8 veces el diámetro del cable.

Las poleas deben disponer de un sistema adecuado que impida la salida accidental de los cables de su alojamiento.

Limitadores de velocidad

Estos dispositivos actúan deteniendo automáticamente la plataforma del montacargas, cuando la velocidad de descenso de ésta, sobrepasa ciertos límites. Dicha actuación debe mantenerse aún cuando falte la corriente de alimentación.

Finales de carrera

En los extremos superior e inferior del recorrido de la plataforma deben colocarse finales de carrera. Además, es importante instalar otro limitador en la parte superior de la estructura de modo que corte la corriente de alimentación en caso de que la plataforma, por alguna avería, consiguiese sobrepasar el fin de carrera superior.

Cuadro de maniobras y selector de paradas

Generalmente existen dos tipos de emplazamiento: o bien se trata de un armario fijo en la planta baja que comprende el cuadro de maniobras y el selector de paradas, existiendo en las distintas plantas un botón de reenvío a la planta baja, o bien el selector de paradas se encuentra en la misma plataforma.

Básicamente, al oprimir el pulsador correspondiente a un piso determinado, se envía un impulso hacia el circuito de memoria, que excita a su vez el circuito de mando, accionando el contactor de marcha. Al llegar a la parada deseada, la plataforma acciona el final de carrera correspondiente, que desactiva los circuitos produciéndose la parada. Estos finales de carrera deben estar emplazados de tal modo que la parada se produzca exactamente a nivel de las plantas de la obra.

En caso de que en la propia plataforma exista selector de paradas, éste debería emplazarse en la parte exterior de la misma, de tal modo que se impida su accionamiento desde el interior; dificultando así que la plataforma sea utilizada por el personal.

El cuadro de mandos debe disponer también de un botón de parada de emergencia que permita detener la plataforma en cualquier momento.

Instalación eléctrica en general

En general, antes de conectar todo el sistema eléctrico se han de comprobar varias cosas:

Que la tensión utilizada es la correcta.

Las conexiones de los finales de carrera, motor y entrada a red.

Que los finales de carrera estén en circuito cerrado.

Por otra parte, y como toda maquinaria de funcionamiento eléctrico, debe estar protegida contra riesgos de contactos eléctricos indirectos, mediante la conexión a tierra de sus pailas metálicas y con instalación de un interruptor automático diferencial de 300 mA de sensibilidad máxima.

Plataforma de elevación

Plataforma propiamente dicha

La plataforma de carga debe estar protegida en su techo y paredes laterales, de modo que no puedan sobresalir los materiales transportados y no exista riesgo de caída de materiales al y desde el exterior.

Los materiales utilizados en la construcción de esta cabina deben tener suficiente resistencia mecánica.

Puertas de acceso a la plataforma

Deben ir provistas de un dispositivo en el cerrojo de modo que necesariamente tengan que estar totalmente cerradas para que funcione el aparato.

Asimismo, deben tener un cartel bien visible que prohíba la utilización del montacargas para transporte del personal, y en el que se especifique la carga máxima admisible.

Paracaídas

Se trata de un dispositivo situado en la parte superior de la cabina que actúa sobre las guías o la estructura portante bloqueando el conjunto, en caso de rotura del cable de suspensión.

Para proceder al desbloqueo, es necesario subsanar la avería, instalando un cable nuevo, y, a continuación, mover la cabina en sentido ascendente, con lo cual el paracaídas deja de actuar.

Salvavidas

En la parte inferior de la cabina se debe disponer un sistema que produzca la detención del aparato en caso de que la cabina encuentre algún obstáculo en su descenso.

Dicho sistema puede estar constituido por un bastidor con las dimensiones de la plataforma, suspendido de cuatro cadenas con sus dispositivos de corte correspondientes. Ha de tenerse en cuenta que la longitud de las cadenas ha de ser mayor que la distancia máxima de frenado del aparato a plena carga.

# Sensor óptico de barrera por reflexión

Dispositivo que sirve para la detección y seguimiento de objetos durante la manipulación de materiales

Principio de funcionamiento

Una barrera óptica de reflexión contiene emisor y receptor en una carcasa. La luz del emisor se reflecta desde un reflector hacia el receptor. En caso de interrupción del haz de luz por medio de un objeto se activa la función de conexión.

Accesos a la plataforma

Accesos en la planta baja

La base de la estructura del montacargas debe estar acotada, de modo que no exista posibilidad de tránsito por debajo de la vertical de la plataforma. Este acotamiento puede ser de distintos tipos, dependiendo del tipo de estructura portante y de las puertas de carga que tenga la plataforma (en una sola de las caras o en caras opuestas).

Existen sistemas en que automáticamente se abren las puertas de acceso cuando la plataforma del montacargas llega a la planta baja, y se cierran cuando asciende.

En caso de utilizar barandillas o puertas de accionamiento manual, es conveniente que al abrirse activen un dispositivo de corte, de modo que necesariamente tengan que permanecer cerradas durante el funcionamiento del montacargas.

Si el acceso al montacargas se hace desde el exterior de la obra, es además necesario disponer de una techumbre que proteja de posibles caídas de materiales desde la obra.

Accesos en las plantas de trabajo

Existen varias soluciones, dependiendo del tipo de montacargas y su emplazamiento respecto a la obra:

- Barandilla móvil o portezuela

Este sistema, sin ningún otro dispositivo, tiene el inconveniente de que suelen dejarse abiertas después de realizar alguna maniobra de carga o descarga de materiales.

- Barandilla fija

Sujeta a la estructura portante y a una altura tal que permita cargar o descargar los materiales por debajo de la misma. El inconveniente de este sistema es la incomodidad que produce en las operaciones de carga y descarga, y la tendencia del personal a apoyar los brazos sobre ella, mientras esperan la llegada de la plataforma, con el consiguiente peligro de atrapamiento por la misma.

- Barandilla móvil o portezuela con dispositivo de corte

De modo que necesariamente tenga que permanecer cerrada para que el aparato funcione. La instalación de estas barandillas se haría a una distancia del borde de la planta tal que no permita el atrapamiento de un trabajador que se apoye o pretenda asomarse sobre ella. Este sistema obliga a que, cuando un operario quiera comunicarse con sus compañeros de la planta baja, lo haga necesariamente por las zonas laterales del hueco, y nunca sacando la cabeza por éste. Estas zonas laterales lógicamente deben encontrarse convenientemente protegidas con barandillas y rodapiés.

Cuando la estructura portante se encuentre separado la planta de trabajo y el acceso a ella se realice mediante una pasarela, ésta debe encontrarse también protegida lateralmente por las barandillas y rodapiés correspondientes.

Las proximidades de estos accesos deben mantenerse limpias de materiales o restos que dificulten el tránsito o puedan ser arrojados al exterior.

RECOMENDACIONES DE USO

- No utilización del mismo para desplazamientos de personas.

- No circular por su base.

- No asomarse por los huecos de carga y descarga.

- Mantener limpia de restos de materiales la plataforma y las plantas de carga y descarga.

- Proteger el acceso a la base ante posibles caídas de materiales.

- No sobrecargar la plataforma.

- Distribuir la carga dentro de la plataforma, sin que sobresalga.

- En caso de no disponer de salvavidas, disponer colgadas de la plataforma señales de longitud suficiente, que avisen con suficiente antelación el descenso de la plataforma.

- Mantener en buen estado la puesta a tierra y disponer de interruptor diferencial que controle el circuito.

- Instruir al personal sobre su utilización y sus riesgos.

- En caso de avería, desconectar la instalación y avisar al personal de reparaciones.

- Empleo de prendas de protección personal.